# 克州人民医院高压氧舱等设备维保项目二包技术要求

- 四楼PCR实验室、三楼PCR及结核实验室送排风及空调系统维保技术参数

- 一、维保周期​

1、日常巡检：

每周对送排风及空调系统进行≥1次全面巡检，检查设备运行状态、管道连接情况、阀门开闭状态等，记录运行数据，及时发现异常情况。​

2、定期维保：​

初效过滤器每月更换≥1次，中效过滤器每季度更换1次，高效过滤器根据检测情况，一般每年更换1次。​

每半年对空气处理设备（空调机组）进行≥1次全面保养，包括清洁换热器、检查风机皮带松紧度、润滑轴承、校准传感器等。​

每年对送风管道、排风管道进行≥1次全面检查和清洁，修复漏风部位，清理管道内积尘；对调节阀门、送风口、排风机、排风口等设备进行详细检查和维护，确保其正常运行。

二、维保内容​

1、设备检查与维修​

对空调机组的压缩机、蒸发器、冷凝器等核心部件进行检查，检测制冷制热性能，及时修复故障部件。​

检查送排风机的电机、叶轮、轴承等部件，确保风机运行平稳，风量满足要求，对磨损严重的部件进行更换。​

检查调节阀门的控制机构和密封性能，修复或更换失灵的阀门，保证阀门能够准确调节气流。​

2、过滤器更换与维护​

严格按照规定周期更换初、中、高效过滤器，更换时确保过滤器安装密封良好，避免未经过滤的空气进入实验室。对更换下来的过滤器进行妥善处理，防止污染物扩散。​

3、管道系统维护​

检查送风管道和排风管道的连接部位，对松动或漏风的部位进行密封处理；清理管道内的积尘和杂物，保证气流顺畅。对管道支架和吊架进行检查和加固，防止管道变形或脱落。​

4、系统性能检测​

定期对实验室的负压、清洁度、温度、湿度等指标进行检测，根据检测结果对系统进行调整和优化。​

对送排风系统的风量、风压进行测试，确保满足实验室设计要求。每年免费进行一次检定，并由正规检测机构出具的的检定合格证书。

- 维修项目要求

- 出现故障应在接到通知后1小时内到达现场进行处理，8小时内排除故障。大的故障2日内完成修复，如需更换配件，以原厂配件到达用户现场开始计时。如有特殊情况，必须提前与院方进行沟通，得到院方认可后方能改变到达现场时间。

- 其他事项

- 若检测过程中发现检测指标不合格，需及时通知设备科和临检中心，并进行维修、调试或更换相关配件等。

- 注意事项

- 中标人提供上述检测服务的检测人员应具备一定的专业背景或生物安全相关知识的培训，严格按规范程序操作。进入我中心实验区域检测时，必须严格遵守我中心的相关规章制度，并执行实验室生物安全相关规定。

- 培训服务

维保期间，免费为院方提供多次培训服务，包含：设备操作、设备故障判断、设备使用耗材问题处理等；出现院内人员变更，也应当进行二次培训，不得收取任何费用。

过滤器清单：

| 三楼PCR实验室、四楼PCR实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 个 | 数量 |
| 1 | 初效过滤器 | 592*292*45mm | 个 | 30 |
| 2 | 中效过滤器 | 592*592*45*500mm | 个 | 1 |
| 3 | 中效过滤器 | 592*292*45*500mm | 个 | 3 |
| 4 | 高效过滤器 | 592*292*45mm | 个 | 13 |
| 5 | 排风网 | 592*292*45mm | 个 | 16 |
| 6 | 3楼PCR高效过滤器 | 630*630*220mm | 个 | 3 |
| 7 | 3楼PCR高效过滤器 | 484*484*220mm | 个 | 3 |
| 8 | 4楼高效过滤器 | 480*480*220mm | 个 | 4 |

手术室层流净化维保服务技术参数

维护保修服务区域范围

1、洁净手术室8间万级以及各区域洁净走道、污物走道、辅助用房；

2、设备层循环机组、新风机组；

3、冷热源（热泵机组）,手术间温度控制在22--24度，湿度控制在50%-60%。

附件：洁净区域维护保养设备明细表

| 序号 | 维护项目 | 维护保养明细 | 维护方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统 | 电动门检修（必要时修整） | 每月≥4次 |
|  |  | 手术室配置器具使用情况检查 | 每月≥4次 |
|  |  | 洗手池检修 | 每月≥4次 |
|  |  | 气密灯罩气密性检查 | 每月≥1次 |
|  |  | 墙地面装饰面层完好性检查（必要时修正） | 每月≥1次 |
|  |  | 手术间地面打蜡保养（必要时修整） | 每半年≥1次 |
|  |  | 室内污垢检查（提供清洁指导及清洗剂代购） | 每月≥1次 |
| 2 | 电气系统 | 强弱电系统运行情况检查 | 每月≥1次 |
|  |  | 动力电箱分电箱螺丝松紧 | 每半年≥1次 |
|  |  | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每年≥1次 |
|  |  | 应急照明电池组充放电 | 每年≥1次 |
| 3 | 净化循环机组维修及维护消毒 | 电机、风机、皮带、轴承、冷热表冷器、灭菌灯、压差开关、电动执行器、电动密闭阀、温度传感器 | 每月≥1次 |
| 4 | 净化机组远程控制器维修及维护 | 空调机组控制电子线路板、控制柜、变频器 | 每半年≥1次 |
| 5 | 手术室高效送风天花、高效送风口维护及过滤器更换消毒 | 高效过滤器、送风层流罩 | 每年≥1次 |
| 6 | 热泵机组维护 | 运行状态、噪音、故障回馈 | 每月≥1次 |
| 7 | 循环水泵维护 | 清洗检查过滤器等 | 每月≥1次 |
| 8 | 净化循环机组过滤器维护清洗、更换消毒 | 初效、中效过滤器 | 每月≥1次 |
| 9 | 净化新风机组过滤器维护清洗、更换消毒 | 初效、中效过滤器、亚高效过滤器 | 每半年≥1次 |
| 10 | 各区域送、回、排风口维修及维护消毒 | 送、回、排风口；送回排风管道上的手动调节阀、定风量阀、止回阀、防火阀 | 每周≥1次 |
| 11 | 风机盘管维护及更换消毒 | 控制屏，电机，冷盘管，风机 | 每月≥1次 |
| 12 | 机组供水管路Y型过滤器检查、清洗 | 水管截止阀、止回阀、过滤器、软接及水封 | 每半年≥1次 |
| 13 | 照明系统的检查、维修 | 无影灯、灯管、整流器、开关、插座、所有需要更换的电线电缆 | 每月≥1次 |
| 14 | 一般配电柜、配电箱的检查、维护 | 电柜内的空开、接触器、中间继电器、变压器、熔断器、指示灯 | 每月≥1次 |
| 15 | 吊塔医气的日常检查、维修 | 气体终端、电极电压力表、设备带及其主要零部件 | 每月≥1次 |
| 16 | 负压手术室 | 必须达到技术规范的国家保准（必要时改造） | 每月≥1次 |
| 17 | 价值500元以下配件免费更换包括紫外线灯管等。（注：项目内按要求更换的所有过滤器均为免费。） |  |  |
| 18 | 手术室温度、湿度按照需求进行调整、控制（必要时更换水箱确保湿度） |  |  |

过滤器清单：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*535 | 个 | ≥190 | ≤30天 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*295*535 | 个 | ≥190 | ≤30天 |  |
| 3 | 中效过滤器 | 595*595*535 | 个 | ≥100 | ≤90天 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*295*535 | 个 | ≥100 | ≤90天 |  |
| 5 | 亚高效过滤器 | 595*595*292 | 个 | ≥6 | ≤180天 |  |
| 6 | 亚高效过滤器 | 595*295*292 | 个 | ≥6 | ≤180天 |  |
| 7 | 回风过滤网 | 800*350 | 个 | ≥10 | ≤1年 | 感染手术后及时更换 |
| 8 | 回风过滤网 | 600*350 | 个 | ≥8 | ≤1年 |  |
| 9 | 回风过滤网 | 400*350 | 个 | ≥20 | ≤1年 |  |
| 10 | 回风过滤网 | 400*200 | 个 | ≥16 | ≤1年 |  |
| 11 | 排风过滤网 | 250*200 | 个 | ≥16 | ≤1年 |  |
| 12 | 盘管回风过滤网 | 600*300 | 个 | ≥21 | ≤1年 |  |
| 13 | 高效过滤器 |  |  |  | ≤1年 |  |
| 表中所列清单以年为单位 |  |  |  |  |  |  |

发热门诊层流净化维保技术参数

- 一、维保周期​

1、日常巡检：

每周对送排风及空调系统进行≥1次全面巡检，检查设备运行状态、管道连接情况、阀门开闭状态等，记录运行数据，及时发现异常情况。​

2、定期维保：​

初效过滤器每月更换≥1次，中效过滤器每季度更换1次，亚高效过滤器根据检测情况，一般每年更换1次。​

每半年对空气处理设备（空调机组）进行≥1次全面保养，包括清洁换热器、检查风机皮带松紧度、润滑轴承、校准传感器等。​

每年对送风管道、排风管道进行≥1次全面检查和清洁，修复漏风部位，清理管道内积尘；对调节阀门、送风口、排风机、排风口等设备进行详细检查和维护，确保其正常运行。

二、维保内容​

1、设备检查与维修​

对空调机组的压缩机、蒸发器、冷凝器等核心部件进行检查，检测制冷制热性能，及时修复故障部件。​

检查送排风机的电机、叶轮、轴承等部件，确保风机运行平稳，风量满足要求，对磨损严重的部件进行更换。​

检查调节阀门的控制机构和密封性能，修复或更换失灵的阀门，保证阀门能够准确调节气流。​

2、过滤器更换与维护​

严格按照规定周期更换初、中、高效过滤器，更换时确保过滤器安装密封良好，避免未经过滤的空气进入实验室。对更换下来的过滤器进行妥善处理，防止污染物扩散。​

3、管道系统维护​

检查送风管道和排风管道的连接部位，对松动或漏风的部位进行密封处理；清理管道内的积尘和杂物，保证气流顺畅。对管道支架和吊架进行检查和加固，防止管道变形或脱落。​

4、系统性能检测​

定期对发热门诊的负压、清洁度、温度、湿度等指标进行检测，根据检测结果对系统进行调整和优化。​

对送排风系统的风量、风压进行测试，确保满足发热门诊设计要求。每年免费进行一次检定，并由正规检测机构出具的的检定合格证书。

- 维修项目要求

- 出现故障应在接到通知后1小时内到达现场进行处理，8小时内排除故障。大的故障2日内完成修复，如需更换配件，以原厂配件到达用户现场开始计时。如有特殊情况，必须提前与院方进行沟通，得到院方认可后方能改变到达现场时间。

- 其他事项

- 若检测过程中发现检测指标不合格，需及时通知资产管理科，并进行维修、调试或更换相关配件等。

- 注意事项

- 中标人提供上述检测服务的检测人员应具备一定的专业背景或生物安全相关知识的培训，严格按规范程序操作。进入我中心区域检测时，必须严格遵守我中心的相关规章制度，并执行相关规定。

- 培训服务

维保期间，免费为院方提供多次培训服务，包含：设备操作、设备故障判断、设备使用耗材问题处理等；出现院内人员变更也应当进项二次培训，不得收取任何费用。

过滤器清单：

| 发热门诊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*20mm | 个 | 22 |
| 2 | 初效过滤器 | 595*295*20mm | 个 | 16 |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*20*500mm | 个 | 22 |
| 4 | 中效过滤器 | 592*292*20*500mm | 个 | 16 |
| 5 | 亚高效过滤器 | 595*595*292mm | 个 | 25 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 592*287*292mm | 个 | 13 |

注：该项目根据院方的需求实施，维保供应商接到院方正式通知后开始实施，报价时列出分项报价，按实际工作量支付维保费用。

分项报价单：

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 报单价 | 报总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组及系统日常维护 |  | 1年 |  |  | 含维修，巡检，培训等 |
| 年检 |  | 1次/年 |  |  | 由正规机构出具检定证书 |
| 初效过滤器 | 595*595*20mm | 264个/年 |  |  | 含更换，调试 |
| 初效过滤器 | 595*295*20mm | 192/年 |  |  | 含更换，调试 |
| 中效过滤器 | 592*592*20*500mm | 88个/年 |  |  | 含更换，调试 |
| 中效过滤器 | 592*292*20*500mm | 64个/年 |  |  | 含更换，调试 |
| 亚高效过滤器 | 595*595*292mm | 25个/年 |  |  | 含更换，调试 |
| 亚高效过滤器 | 592*287*292mm | 13个/年 |  |  | 含更换，调试 |

### 项目总体要求：1、★驻场工程师至少1名，需提供工程师相关资质证书（压力容器操作证书、特种设备维护和医疗设备维修维护等与项目相关的资质证书）。

### 2、安全责任：维保期间发生重大安全生产事故，维保方需承担责任及医疗赔偿，并追究相关法律责任。