## 标配
序号 | 名称 | 设计参数 | 单套数量 | 单位
| 一体化设备 | 日处理量150m³ | 1 | 套
1 | 提升泵 | Q=8.4m3/h，H=13m，含10米电缆，介质：预处理后污水，380V，1500W，带8米不锈钢导链 | 1 | 台
2 | 自吸泵 | Q=10.3m3/h，H=10m，Hs=6.5m，材质：铸铁，介质：预处理后污水，380V，2200W | 1 | 台
3 | 污泥回流泵 | Q=16.7m3/h，H=5m，含6米电缆，介质：含泥量10000mg/L泥水混合液，380V，0.75KW | 1 | 台
4 | 除磷加药泵 | Q=7.6L/h，H=3.5bar，220V，25W ，软管接口 | 1 | 台
5 | 紫外消毒器 | 处理水量：10m3/h，水质：预处理后污水，连接方式：法兰连接，口径：DN50，主体管径：φ133，220V，240W | 1 | 台
6 | 罗茨风机 | Q=2.9m3/min，含进出口消音过滤器、软连接、安全阀，380V，2.2kw，30KPA.流量2.9m3/min. | 1 | 台
7 | 气旋搅拌器 |  | 3 | 台
8 | 排风扇 | 18m3/min，220V，100W | 1 | 台
9 | 电暖器 | L×W×H=600×95×300，220V，1500W | 1 | 台
10 | 除磷加药桶 | 药桶，材质：PE，V=100L，￠450*800mm | 1 | 个
11 | 反洗系统 |  | 1 | 个
12 | 微孔曝气器 | φ330，曝气量2-5Nm3/h/个 | 12 | 套
13 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电，分体式 | 1 | 套
14 | 塑管流量计 | 量程：0.6～6m3/h，，连接方式：承插连接 | 1 | 个
15 | 鸭嘴式液位开关 | PE或PP | 1 | 个
16 | 电磁流量计 | 量程：0～30m3/h，分体式，4~20mA，介质：处理后污水，1.0MPa、橡胶衬里、316L电极 | 1 | 套
17 | 普通压力表 | 测程：0~0.25Mpa，表面直径63mm，面板式安装，抗震油表 | 1 | 个
18 | 普通压力表 | 测程：0~0.6Mpa，表面直径63mm，面板式安装，，抗震油表 | 1 | 个
19 | 浮球液位计 | 量程0~5m，软线 | 4 | 个
20 | 气体转子流量计 | 量程：6~60m3/h，法兰连接，介质：空气，普通型 | 1 | 个
21 | MBR膜 | 中空纤维膜，单片17㎡ | 26 | 片